| SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐK TỈNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /TMBG-BVĐK |  |
| V/v Mời chào giá sửa chữa điều hòa TT khoa Phụ sản và Nội tổng hợp | Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2026 |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm khảo sát, chào giá để tham khảo sửa chữa, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị cho Hệ thống điều hòa Trung tâm Khoa Nội tổng hợp và Khoa Phụ Sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Nơi nhận báo giá: Ban mua sắm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Trần Thị Khánh Nhung

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0912 978 837

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong.

- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 21 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:

| Stt | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Mô tả tình trạng | Hướng khắc phục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy điều hoà Trung tâm phòng điều trị 9 khoa Nội Tổng Hợp | Máy không hoạt động được | Sửa chữa giàn lạnh bị Oxy hóa gây bục đường ống trung gian. | Cái | 01 |
| 2 | Máy điều hoà Trung tâm phòng hành chính khoa Nội Tổng Hợp | Mát kém, gió lạnh còn ra 1 cửa | Thay van tiết lưu. | Cái | 01 |
| 3 | Máy điều hoà Trung tâm Phòng tự nguyện 3 khoa Phụ Sản | Hỏng van tiết lưu | Thay van tiết lưu | Cái | 02 |

đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 7 năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VT- Tổ giúp việc | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | NGUYỄN HƯNG ĐẠO |